## СЕС
| Місяць | 2021 рік (кВт·год) | 2022 рік (кВт·год) | 2023 рік (кВт·год) | Середнє значення (кВт·год)
1 | Січень | 6044 | 0 | 4584 | 5314
2 | Лютий | 3818 | 4587 | 5631 | 4678.6667
3 | Березень | 2477 | 4805 | 4896 | 4059.3333
4 | Квітень | 1419 | 2617 | 6912 | 3649.3333
5 | Травень | 527 | 582 | 3730 | 1613
6 | Червень | 608 | 629 | 3351 | 1529.3333
7 | Липень | 651 | 846 | 516 | 671
8 | Серпень | 590 | 747 | 683 | 673.3333
9 | Вересень | 558 | 549 | 5078 | 2061.6667
10 | Жовтень | 602 | 684 | 6722 | 2669.3333
11 | Листопад | 4001 | 3409 | 5202 | 4204
12 | Грудень | 3500 | 3864 | 6571 | 4645
|  | 24795 | 23319 | 53876 | 35768
[7 empty] | Вартість електроенергії, грн/кВт⸱год | [6 empty] | 10.58
[20 empty] | кВт·год |  |  | кВт·год
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сума | Середнє місячне споживання, кВт·год | Погодинне споживання кВт·год |  |  | 00:00-01:00 |  |  | 00:00-01:00
| Обсяг споживання 2023 р., кВт·год | 4584 | 5631 | 4896 | 6912 | 3730 | 3351 | 516 | 683 | 5078 | 6722 | 5202 | 6571 | 35768 | 4489.6667 | 6.2356 |  |  | 01:00-02:00 |  |  | 01:00-02:00
| Генерація СЕС, кВт·год | 738 | 1061 | 2033 | 2643 | 3093 | 2886 | 2721 | 3356 | 1824 | 1641 | 926 | 293 | 23215 |  |  |  |  | 02:00-03:00 |  |  | 02:00-03:00
[19 empty] | 03:00-04:00 |  |  | 03:00-04:00
| Роки експлуатації | 1: Накопичена генерація, кВт·год (з початку експлуатації); 2: Генерація за рік, кВт·год; 4: Споживання, кВт·год; 5: Генерація, кВт·год | [5 empty] | 04:00-05:00 |  |  | 04:00-05:00
| 1 | 1: 23215; 4: 35768; 5: 23215 | [5 empty] | 05:00-06:00 |  |  | 05:00-06:00
| 2 | 1: 46197.85; 2: 22982.85 | [5 empty] | 06:00-07:00 |  |  | 06:00-07:00
| 3 | 1: 68950.8715; 2: 22753.0215; 4: Споживання з мережі; 5: Покриття споживання за рахунок СЕС | [5 empty] | 07:00-08:00 |  |  | 07:00-08:00
| 4 | 1: 91476.3628; 2: 22525.4913 | [5 empty] | 08:00-09:00 |  |  | 08:00-09:00
| 5 | 1: 113776.5992; 2: 22300.2364; 4: 35.1%; 5: 64.9% | [5 empty] | 09:00-10:00 |  |  | 09:00-10:00
| 6 | 1: 135853.8332; 2: 22077.234 | [5 empty] | 10:00-11:00 |  |  | 10:00-11:00
| 7 | 1: 157710.2948; 2: 21856.4617 | [5 empty] | 11:00-12:00 |  |  | 11:00-12:00
| 8 | 1: 179348.1919; 2: 21637.8971 | [5 empty] | 12:00-13:00 |  |  | 12:00-13:00
| 9 | 1: 200769.71; 2: 21421.5181 | [5 empty] | 13:00-14:00 |  |  | 13:00-14:00
| 10 | 1: 221977.0129; 2: 21207.3029 | [5 empty] | 14:00-15:00 |  |  | 14:00-15:00
| 11 | 1: 242972.2427; 2: 20995.2299 | [5 empty] | 15:00-16:00 |  |  | 15:00-16:00
| 12 | 1: 263757.5203; 2: 20785.2776 | [5 empty] | 16:00-17:00 |  |  | 16:00-17:00
| 13 | 1: 284334.9451; 2: 20577.4248 | [5 empty] | 17:00-18:00 |  |  | 17:00-18:00
| 14 | 1: 304706.5957; 2: 20371.6505 | [5 empty] | 18:00-19:00 |  |  | 18:00-19:00
| 15 | 1: 324874.5297; 2: 20167.934 | [5 empty] | 19:00-20:00 |  |  | 19:00-20:00
| 16 | 1: 344840.7844; 2: 19966.2547 | [5 empty] | 20:00-21:00 |  |  | 20:00-21:00
| 17 | 1: 364607.3766; 2: 19766.5922 | [5 empty] | 21:00-22:00 |  |  | 21:00-22:00
| 18 | 1: 384176.3028; 2: 19568.9262 | Розрахункове значення з програми PVWATTS, кВт·год |  |  |  |  | 22:00-23:00 |  |  | 22:00-23:00
| 19 | 1: 403549.5398; 2: 19373.237 | [5 empty] | 23:00-00:00 |  |  | 23:00-00:00
| 20 | 1: 422729.0444; 2: 19179.5046 | Середнє значення погодинного споживання розраховане з даних місячного споживання, кВт·год |  |  | 6.2356
| Сумарна генерація за 20 років: | 2: 422729.0444 |  |  |  |  | Погодинний графік споживання електроенергії (зимовий період ) |  |  | Погодинний графік споживання електроенергії (літній період )
[14 empty] | Середнє значення погодинного споживання, кВт·год |  |  | 0
Таблиця розрахунку генерації з розрахунком втрат протягом 20 р. орієнтовний термін експлуатації з врахуванням втрат протягом року на 1%
[14 empty] | Середнє значення потужності станції по фотомодулях, кВт |  |  | 2.0785
Примітка: Жовтим кольором позначено комірки, які необхідно заповнити, сірим кольором позначено комірки, де здійснюється автоматично підрахунок за допомогою формул.

## Розрахунок АКБ
Перелік критично важливого електрообладнання | Кількість (шт.) | Потужність (кВт·год) | Загальна Потужність (кВт·год) | Періодичність роботи обладнання
за 1 шт.
Холодильник | 3 | 1.5 | 4.5 | 00:00 – 24:00
Морозильна камера | 7 | 1.5 | 10.5 | 00:00 – 24:00
Пожежна сигналізація | 1 | 0.5 | 0.5 | 00:00 – 24:00
Відеоспостереження | 2 | 0.2 | 0.4 | 00:00 – 24:00
Інтернет switch | 3 | 0.05 | 0.15 | 00:00 – 24:00
| 16 |  | 16.05
Тип акумуляторної батареї | Ємність однієї акумуляторної батареї, кВт·год | Необхідна кількість акумуляторних батарей для забезпечення протягом однієї години споживання критично важливої групи, шт. | Загальна ємність акумуляторної батареї, кВт·год | Потужність споживання критично важливих споживачів, кВт·год | Допустима глибина розряду акумуляторної батареї | Загальна розрахункова ємність акумуляторної батареї, кВт·год | Розрахункова кількість акумуляторних батарей, шт. | Заокруглення розрахункової кількісті акумуляторних батарей, шт. | Розрахункова ємність акумуляторної батареї, кВт·год
Deye BOS-G PRO LiFePO4 HV 51.2V 100Ah | 5.12 | 3 | 15.36 | 16.05 | 0.8 | 20.0625 | 3.9185 | 4 | 20.48